| Ventilācijas sistēmas pabeigtības pārbaude, saskaņā ar EN 12599 |
| --- |
| Objekta nosaukums: | Darbu veicējs: |
| Atbildīgā persona: |  |
| Uzņēmums: | Tālruņa Nr. |
| Adrese: | Faksa Nr. |
|  | Novērtējums: | -: nav piemērojams projektam 0: defekti nav fiksēti 1: mazi defekti (jāveic labojumi) 2: lieli defekti (jāveic labojumi nekavējoties) |
| Atsauce un standartu EN 12599 |  | Pieņemts/ Nepieņemts | Piezīmes | Novērtējums |
| A1 | Dokumenti |  |  |  |
| A1.1 | Tehniskās specifikācijas saraksts |  |  |  |
| A1.2 | Atbilstības dokumenti |  |  |  |
| A1.3 | Rokasgrāmatas |  |  |  |
| A2 | Testi |  |  |  |
| A2.1 | Vispārējā pārbaude |  |  |  |
| A2.2 | Balansēšanas tests |  |  |  |
| A2.3 | Iekārtu darbības testi |  |  |  |
| A2.3.1 | Centrālās ierīces/ ventilatori |  |  |  |
| A2.3.2 | Siltummaiņi |  |  |  |
| A.2.3.3 | Gaisa filtri |  |  |  |
| A2.3.4 | Gaisa mitrinātāji |  |  |  |
| A2.3.5 | Āra gaisa ieplūdes un izplūdes atvērumi |  |  |  |
| A2.3.6 | Gaisa plūsmas slāpētāji |  |  |  |
| A2.3.7 | Uguns drošie vārsti |  |  |  |
| A2.3.8 | Ventilācijas kanāli |  |  |  |
| A2.3.9 | Trokšņu slāpētāji |  |  |  |
| A2.3.10 | Savienojumu vietas |  |  |  |
| A2.3.11 | Gaisa apstrādes iekārtas |  |  |  |
| A2.3.12 | Gaisa apstrādes iekārtas automātika |  |  |  |
| Datums, vieta |  | Paraksts, atšifrējums |  |

tulkojums

A1.

A1.1. Saraksts ar saskaņojamiem lielumiem:

- Sistēmu darbību lielumi

- Telpu apstākļi (ziemā un vasarā);

- Sistēmas darbības režīms

- Iekštelpu sildīšanas noslogojums (ilgums, veids);

- Citi enerģijas noplūdes avoti;

- Ventilācijas sistēmas efektivitāte;

- Apkārtējie āra laika apstākļi, ārējā gaisa plūsma (minimālā un maksimālā);

- Lietotāju skaits;

- Ēkas īpatnības (fasādes, logi, jumti, ēnojums, gaisa blīvumi…)

- Iekštelpu specifikācija, paredzēto gaisa spiedienu starpības starp telpām, utml.

- Iekštelpu paredzētā gaisa plūsma;

- (A-weighted) iekštelpas skaņas līmenis, skaļums, gaisa atvērumi;

- Apkārtējā piesārņotība (telpām);

- Filtru klases;

- Paredzamie meteoroloģiskie dati;

- Siltuma, dzesēšanas sistēmu un elektroenerģija;

- Paredzētie siltummaiņu lielumi (vasarās un ziemās);

- Ūdens kvalitāte;

- Spiedienu starpības enerģijas pārejas punktos;

- Elektrības piegādes stiprums un frekvence;

- Gaisa vadu pieņemamais blīvums;

- Mērījumu punktu atrašanās vieta;

- Standarta dati lai noteiktu sistēmas ekonomiskumu, lietošanas samaksu samazināšanai

- Enerģijas cenas;

- Sistēmas darbības biežums;

- Sistēmu izbūves darbu atmaksāšanās;

- Personāla izmaksas;

- Lielumi tēriņu sistēmu pielāgošanai;

- Citi dati

Pieejamā inventāra dokumenti (A1.2.)

Lietojamā inventāra saraksts, ar visām tā sastāvdaļām, gaisa kondicionēšanas sistēmām

- Inventāra elementu rasējumi, mērogā, krāsaini;

- Savienojumu un savienošanas vietas, ar gaisa kondicionēšanas sistēmu, iekļaujot automātiskās kontroles funkcijas;

- Kontroles shēmas, iekļaujot elektrokabeļu shēmas, cauruļvadu shēmas;

- Diagrammas visām kontroles sistēmām;

- Atbilstības sertifikātus priekš īpašajām sastāvdaļām (piemēram ugunsdrošajiem aizbīdņiem)

- Instalācijas shēmas, instalāciju pareizības garantijas dokumenti;

- Gaisa blīvuma testa rezultāts.

Dokumenti sistēmas darbībai un apkalpošanai (A1.3.)

- Ziņojums par instrukciju sniegšanu apkalpojošajam personālam;

- Darbības un kļūdu labošanas instruktāža;

- Uzturēšanas instrukcijas sistēmai un tās komponentēm;

- Saraksts ar sistēmas komponentēm automātiskās kontroles sistēmai;

- Lietojumprogrammu dokumentācija automātiskajām un digitālajām sistēmām.

Testi (A2)

Vispārējā pārbaudē pārbauda (A2.1)

- Sistēmas sastāvdaļu un elementu pieejamību ekspluatācijai un uzturēšanai;

- Iekārtu, siltummaiņu un gaisa izplatīšanas sistēmu tīrību;

- Apzīmējumu un marķējumu atbilstību;

- Ugunsdrošības pasākumu izpilde, pēc plāna;

- Izolācijas materiālu montāžas atbilstība;

- Pretkorozijas risinājumi montāžas un nesošajām konstrukcijām, pēc projekta;

- Vibrāciju mazinošo elementu uzstādīšana iekārtām, ap kanāliem, utml.;

- Ierīču un kanālu sistēmas iezemēšanas pasākumi;

- Pārbaudīt drošības aprīkojumu sistēmās.

Balansēšana (A2.2)

- Pārbaudīt vai sistēmas balansēšana ir veikta.

Atsevišķi veicamās pārbaudes (A2.3)

Centrālās iekārtas, ventilatori:  (A2.3.1)

- Pārbaudīt vai savstarpēji neatkarīgie sistēmas elementi strādā loģiskā, projektam atbilstošā sistēmā;

- Pārbaudīt sistēmas elementu raksturlielumus (nameplate data);

- Elementu montāžas un darbības pārbaude;

- Gaisa blīvuma tests iekārtām un savienojumiem;

- Vibrāciju samazinošo elementu montāža;

- Elementu motoru stiprinājumi;

- Siksnu skaits (ventilatoriem, iekļaujot rezerves);

- Siksnu aizsardzība (ventilatoriem);

- Drenāža, drenāžas blīvējums;

- Ventilatoru asmeņu novietojums, locījums;

- Ventilatoru un motoru ātruma pārbaude, saskaņā ar elementu aprakstā minēto;

- Elektrisko savienojumu pārbaude.

Siltummaiņi (A.2.3.2)

- Pārbaudīt sistēmas elementu raksturlielumus (nameplate data);

- Korpusa blīvuma pārbaude;

- Pārbaude attiecībā uz bojājumiem;

- Siltummaiņu materiāla pārbaude;

- Pārbaudīt ūdens ieplūdes un izplūdes virzienus;

- Pārbaudīt savienojumu kvalitāti vadības vārstiem;

- Pārbaudīt mitruma novēršanas iekārtas;

- Pret aizsalšanas iekārta pie/ tuvumā siltummainim.

Gaisa filtri (A.2.3.3)

- Gaisa filtru sistēmas atbilstības pārbaude;

- Montāžas un blīvuma pārbaude, montāžai pie korpusa;

- Gaisa filtru sistēmas bojājumu pārbaude;

- Spiedienu līmeņa atšķirību pārbaude, potenciālo bojājumu un šķidrumu līmeņu noteikšanai;

- Rezerves filtru esamība;

- Sistēmas tīrības pārbaude.

Gaisa mitrinātāji (A2.3.4)

- Pārbaudīt sistēmas elementu raksturlielumus (nameplate data);

- Pārbaudīt sistēmas montāžas kvalitāti, ieskaitot mitrināmo telpu iekšieni;

- Pārbaudīt atsevišķo sistēmas elementu izbūves pabeigtību;

- Ūdens drenāžas pārbaude, īpaši pievēršot uzmanību tam, lai izmantotajam ūdenim nebūtu nekāda iespēja atgriezties atpakaļ sistēmā;

- Ūdens (tvaiku) sadales sistēmas pārbaude.

Āra gaisa ieplūdes un izplūdes atveres (A2.3.5)

- Izmēri, materiāls, atmosfēras noturības risinājumi.

Restes (A2.3.6, 2.3.7)

- Pārbaudīt tipu, izmēru, skaitu, pēc specifikācijām;

- Pārbaudīt ugunsdrošo aizbīdņu atbilstību standartam EN 15423 Ēku ventilācija. Ugunsdrošība gaisa sadales sistēmām ēkās.

Kanāli (A2.3.8)

- Pārbaudīt blīvuma testu;

- Lokālās pārbaudes – Pārbaudīt savienojuma vietas, to atbilstību;

- Pārbaudīt sistēmas hermētiskumu, izmantoto materiālu hermētiskuma nodrošināšanai;

- Pārbaudīt gaisa plūsmas mērījumu punktu atrašanos;

- Pārbaudīt piekļuves paneļu (punktu) atrašanos, saskaņā ar EN 12097 Ēku ventilācija. Gaisvadi. Gaisvadu sistēmu apkopes ērtuma prasības gaisvadu sastāvdaļām;

- Pārbaudīt sistēmas ugunsizturību;

- Pārbaudīt siltumizolāciju;

- Pārbaudīt kanālu stiprinājumu risinājumus.

Skaņas slāpētāju pārbaude (A2.3.9)

- Pārbaudīt vai tips, izmērs, skaits un sistēma kopumā atbilst projektā paredzētajam;

- Pārbaudīt bojājumu esamību.

Gaisa sajaukšanās zona (A2.3.10)

- Lokālā pārbaude, atbilstība projektam.

Gaisa pieplūdi un izplūdi nodrošinošās ierīces, aizvērējvārsti (A2.3.11)

- Pārbaudīt vai tips, izmērs, skaits un sistēma kopumā atbilst projektā paredzētajam;

- Pārbaudīt gaisa plūsmas mērījumus, tam paredzētajos punktos.

Kontroles iekārtas, kontroles kabinets (A2.3.12)

- Pārbaudīt kontroles shēmas un kontroles telpai pienākošos signālus;

- Pārbaudīt sensoru izvietojumu;

- Pārbaudīt sistēmas regulēšanas iespējas, to atbilstību projektam;

- Elektriskās kontroles telpas pārbaude, sistēmas elementu elektrisko komponenšu darbība, tajā iekļaujot:

- Atrašanās vietu, pieejamību;

- Rezerves detaļu esamību;

- Aizsardzības sistēmu;

- Ventilācijas elementus;

- Elementu marķēšanu;

- Kabeļu tipu;

- Zemējumus;

- Savienojumu shēmas;

- Brīvo telpu elementiem.